	Obiect
	Descriere
	Desene post executie

	Acte de calitate                     

	Rapoarte de neconformitate, scrisori de remediere

	Probe de presiune, probe de etanseitate, faze determinante

	Observatii

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	REABILITARE SI EXTINDERE RETELE DE APA
	
	
	

	1.1.1.
	Tronson subteran (Runcu – Târgu Jiu)
	1.Nu exista un desen As Bulit pentru cele doua camine de vane si golire CVG 18 si CVG 18’ asa cum s-au realizat in teren.
	
	
	
	1.Nu exista protocoale de sudura conform P.C.C.V.I. aprobat.
2.Terenul nu este adus la starea initiala.
3. Nu sunt inscriptionate caminele de vane cu placute de identificare.
4.Nu s-a spalat si dezinfectat conducta din PEID De 450 mm.

	1.2.1.1.
	Reabilitare tronson magistral Dealul Târgului
	1.Nu s-a predat documentatia As Bulit.
	1.Nu exista rapoarte si incercari pe betoanele turnate la pilotii forati si la cuzinetii din capul pilotilor.
2.Nu exista condica de betonare.
3.Documente de calitate partial semnate de Antreprenor.
4.Nu toate actele de calitate sunt in original (ex.: rapoarte de incercare pe cuburi, declaratii de conformitate).
5.Lipsa registru de montaj al conductei conform PCCVI.

	1.R.N.C. Nr.1/20.08.2012,
2.R.N.C. Nr.2/24.08.2012,
3.R.N.C. Nr.3/28.08.2012,
4.R.N.C. Nr.4/28.08.2012,
5.Solicitare din 30.08.2012 pentru urgentare inchidere rapoarte de neconformitate.
	1.Nu s-a efectuat proba de presiune si faza determinanta.
	1.S-au executat lucrari dupa planuri revizia a 2-a, dar care nu au fost inaintate la Consultant.
2.Nu sunt montate colierele de prindere pe cuzineti a conductei supraterana.
3.In timpul executiei s-a distrus rigola de colectare a apelor pluviale executata de S.C.HIDROCONSTRUCTIA S.A. de-a lungul conductei metalice supraterane.
4.Materialul excavat nu a fost evacuat de pe amplasament.
5. Ultimii 8,00 m din conducta subterana, spre statia de tratare, nu au fost acoperiti cu material de umplutura.
6.S-a modificat armatura din radierul caminului de vane  CV 90 fara un raport de specialitate.
7.Nu s-a executat termoizolatia la conducta din PAFSIN montata suprateran.
8.Nu exista procedura pentru forarea pilotilor.

	1.2.2.1.
	Tronson Str.Savinesti
	1.Panul de situatie AC-PS-005.1: conducta de alimentare cu apa De 125 mm este desenata pe plan desi ea nu s-a montat intre CV15 si P222-16,00 m.
2. Pe planurile de situatie sunt desenati 6 hidranti de apa. In realitate sunt montati in teren 4 bucati urmând a se mai monta inca unul pe zona cuprinsa intre CV15 si P222-16,00 m conform instructiuni I.S.U. Gorj.
3.Profilul longitudinal AC-PLa-001; este desenata si zona neexecutata intre CV15 si P222-16,00 m.
	1.Acte de calitate incomplete
	
	1.Nu s-a efectuat faza determinanta
	1.Nu s-a spalarea si dezinfectarea conductei de apa din PEID De 160 mm.
2.S-au executat 4 bransamente care nu sunt prinse in lista abonatilor de la S.C.APAREGIO GORJ S.A.
3.Nu sunt inscriptionate caminele de vane cu placute de identificare.
4.Hidrantii de incendiu s-au montat conform adresei Beneficiarului nr.1965 din 27.03.2012.


	1.2.2.27.
	Tronson Calea Severinului
	1.Nu s-a predat documentatia As Bulit.
	1.Lipsa procese verbale de lucrari ascunse pentru montarea celor 3 hidrantilor de incendiu.
2.Procesul verbal pentru montarea caminului  din beton prefabricat CV 100 este gresit intocmit: s-a montat dupa raportul de specialitate nr.54/12.09.2011 si nu dupa profilul longitudinal in care nu exista.
3.Lipsa acte de calitate pentru caminul de vane din beton prefabricat.
4.Protocoalele de sudura pentru PEID nu sunt semnate.
	
	1.Nu s-a putut efectua proba de presiune deoarece  nu s-a reusit mentinerea in conducta a unei presiuni mai mari de 4 atm.
	1. Nu s-a spalat si dezinfectat conducta de apa din PEID De 250 mm.
2.Nu s-au reabilitat cele doua camine de vane de la intresectia cu str.Panduri si str.Luncilor in care s-au montat vanele sertar.
3.Nu s-a montat vana sertar Dn 180 mm ingropata prevazuta in D.E.
4. Nu este inscriptionat caminul de vane cu placuta de identificare.
5.Lipsa scara de acces in caminul de vane.
6.Hidrantii de incendiu s-au montat conform adresei Beneficiarului nr.1267 din 03.08.2011.

	1.2.3.3.
	Tronson Str.Margaritarului
	1.Idem obiectul 1.2.2.1 Tronson Str.Săvineşti.
	1.Actele de calitate pentru tronsonul suplimentar de 240,00 m nu sunt semnate de constructor.
2.Lipsa proces verbal de trasare si predare-primire amplasament.
	
	1.Nu s-a efectuat proba de presiune. Nu s-a efectuat faza determinanta.
	1.Nu este executata subtraversarea caii ferate Craiova-Tg.Jiu.
2.Nu este executata supratraversare pârâului Amaradia.
3.Caminele de vane nu au capacele din fonta si suportii pentru sustinerea vanelor.
4.Lipsa scarile de acces in caminele de vane.
5.La hidranti trebuie turnate placile din beton si montate placutele metalice de identificare hidrant.
6. Hidrantii de incendiu s-au montat conform adresei Beneficiarului nr.1965 din 27.03.2012.
7.Lipsa raport de specialitate pentru mutarea caminului de vane CV 18 la limita cu comuna Danesti.

	1.2.3.6.
	Tronson Str.Ciocârlău
	1.S-a predat la C.I.P. Nr.2
	
	
	
	1. Nu sunt inscriptionate caminele de vane cu placute de identificare.
2.Lipsa roti de manevra la vanele montate in camine.
3.Caminele de vane sunt necuratate si cu apa in ele; Antreprenorul urma sa realizeze etansarea dintre conducta de apa din PEID si piesele de trecere din caminele de vane.
4. Nu s-a spalat si dezinfectat conducta de apa.

	1.2.3.7.
	Tronson Str.Aviatorilor
	1.S-a predat la C.I.P. Nr.2
	
	
	
	1. Nu sunt inscriptionate caminele de vane cu placute de identificare.
2.Lipsa roti de manevra la vanele montate in camine.
3.Caminele de vane sunt necuratate si cu apa in ele; Antreprenorul urma sa realizeze etansarea dintre conducta de apa din PEID si piesele de trecere din caminele de vane.
4.Nu s-a spalat si dezinfectat conducta de apa.

	1.2.3.8.
	Tronson Str.Narciselor
	1.S-a predat la C.I.P. Nr.2
	
	
	
	1. Nu sunt inscriptionate caminele de vane cu placute de identificare.
2.Lipsa roti de manevra la vanele montate in camine.
3.Caminele de vane sunt necuratate si cu apa in ele; Antreprenorul urma sa realizeze etansarea dintre conducta de apa din PEID si piesele de trecere din caminele de vane.
4.Nu s-a spalat si dezinfectat conducta de apa
5.La caminul de vane  CV 65 lipseste  capacul din fonta.

	1.2.3.9.
	Tronson Str.Barajelor
	1.Cartusele nesemnat de proiectant.
2.Planul de situatie AC-PS-002.1: hidrantii sunt desenati mai multi decât s-au pus in realitate si nu au coordonate x,y. Pornirea conductei din PEID De 225 mm din conducta de otel Dn 800 mm nu este desenata.
3.Planurile AC-PLa-016 si AC-PLa-017: distantele partiale si cumulate sunt gresite.
	STRADA BARAJELOR:
1.Fisele pentru forajul orizontal dirijat nu sunt semnate si nu au puncte de identificare a tronsonului.
2.Lipseste tabelul cu coordonatele pentru forajul orizontal dirijat.
3.Lipseste procesul verbal de lucrari ascunse anexa la forajul orizontal dirijat.
4.Procesele verbale pentru caminele de vane nu sunt semnate de Reprezentantul Antreprenorului, inginerul geodez, proiectant.
5.Lipsa rapoarte incercari pe betoane si armaturi conform NE 012/2010.
6.Lipsa documente de calitate pentru placile de acoperire a caminelor de vane de 1,60x1,50 x2,00 m.
STRADA BICAZ:
1.Lipsesc documentele de calitate pentru elementele prefabricate pentru caminele de vane.
2.Protocoalele de sudura nu sunt semnate.
	1.R.N.C. Nr.5 /12.09.2011
2.R.N.C. Nr.10/09.05.2012
	1.S-a efectuat proba de presiune
	1. Nu sunt inscriptionate caminele de vane cu placute de identificare.
2.Caminele de vane nu au suportii pentru sustinerea vanelor.
3.Lipsa scarile de acces in caminele de vane.
4. Nu s-a spalat si dezinfectat conducta de apa.
5.Nu s-a intocmit un raport de specialitate pentru legatura dintre conducta de apa din PEID De 160 mm si De 225 mm si conducta de apa din otel Dn 800 mm.
6.Nu s-au montat suportii pentru vanele sertar din camine de vane.

	1.2.3.10.
	Tronson Str.Calarasi
	1.Nu s-a predat documentatia As Bulit.
	
	
	1.Nu s-a efectuat proba de presiune
	

	1.2.3.11.
	Tronsoane legatura Str.Calarasi cu Str.Jiului
	1.Nu s-a predat documentatia As Bulit.
	
	
	?
	

	1.5.1.
	Bransamente de apa – 1.300 buc.
	
	
	
	
	1.Str.Margaritarului: 16 bransamente conform lista abonati + 4 bransamente executate suplimentar care nu erau pe listele de abonati. Nu s-au executat 5 bransamente de apa conform lista abonati.
2.Pe Calea Severinului s-au numarat 79 de bransamente de apa.

	2.
	REABILITARE SI EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE
	
	
	

	2.1.7.
	Tronson B29-B28 (Calea Eroilor)
	1.S-a predat la C.I.P. Nr.2
	1.Nu s-au prezentat acte de calitate care sa ateste lucrarea, probe de laborator cu grad de compactare pentru piatra sparta, capacitatea portanta a stratului rutier.
2.Exista neconcordante intre data rapoartelor de incercare si data executiei.
3.Nu exista avize pentru BAD Si BA 16.
4. Cantitatea de BA 16 nu acopera suprafata de carosabil refacuta.
5.Nu s-au luat carote din betonul asfaltic.
6.Rapoartele de incercari sunt incomplete: lipsesc gradul de compactare, absortia de apa.
7. Lipsa registru turnare beton asfaltic.
8.Rapoartele de incercari nu sunt in original.
	
	
	1.Canalizarea nu este definitivata intrucât nu s-a făcut legatura cu Strada Constantin Brâncuşi (tronsonul cuprins intre CM b28 si CM b47’).
2.Nu sunt inscriptionate caminele de vizitare cu placute de identificare.
3.Caminele de vizitare CM 41, CM 38 si CM 36 au capecele inscriptionate cu „Apa” in loc de „Canal”.
4.Caminele de vizitare CM 35 si CM 40 au capacele neinscriptionate.
5.Dirigintele de şantier nu a fost convocat la lucrarea de refacere a carosabilului decât pe tronsonul CM 34 ÷ CM 29, in lungime de 166,00 m.

	2.1.11.
	Tronson PN403-MN44 (Aleea Plopilor)
	1.Cartusele sunt nesemnate de proiectant.
2.Profilul longitudinal AC-PL-001:
-lungimile partiale din desen nu corespund cu cele masurate in teren, sunt diferente intre lungimea totala din proiect si cea masurata pe teren;
-pe tronsonul MN44-PN417 cotele radierelor de la caminele de vizitare masurate in teren difera de cele din documentatia As Bulit;
-nu a fost desenat caminul de vizitare PN 424 conform raportului de specialitate nr.8 din 30.08.2012.
-pe tronsonul PN 403÷PN 413 nu a fost desenat caminul de vizitare montat suplimentar de S.C.PRES SANITAS S.R.L. fara nici un raport de specialitate.
3.Planurile de situatie CMAP1 si CMAP2:
-coordonatele X,Y ale caminelor de vizitare desenate nu mai corespund cu pozitiile reale ale acestora din teren.
-in tabele se dau cotele Z ale caminelor de vizitare proiectate si nu realizate in teren;
-nu sunt desenate utilitatile intâlnite in sapatura deschisa.

	1.Lipsa documente pentru cele patru radiere turnate monolit la caminele de vizitare (avize, beton, declaratii de conformitate, probe de beton, etc.).
2.Procesele verbale nu semnate de Reprezentantul antreprenorului si de inginerul geodez.
3.Lipsa registru montaj elemente prefabricate.

	1.R.N.C. Nr.1/17.07.2012
2.R.N.C. Nr.3/25.07.2012
3.R.N.C. Nr.4/27.07.2012
4.R.N.C. Nr.5/31.07.2012
5.R.N.C. Nr.6/20.08.2012
6.R.N.C. Nr.8/20.09.2012
	1.Nu s-a efectuat proba de etanseitate
	1.Caminele 423 si 424 au inelele din beton prefabricat Dn 100 cm neetansate intre ele, cu spatii de 4÷5 cm intre ele.
2. Un camin de vizitare  montat in plus fara raport de specialitate din partea proiectantului.
3.Lipsa scari de acces in caminele de vizitare.
4.Nu sunt inscriptionate caminele de vizitare cu placute de identificare.


	2.1.12.
	Tronson MN40-MN41 (Str.Minerilor)
	1.S-a predat la C.I.P. Nr.2
	
	
	
	1.Nu s-a respectat angajamentul Antreprenorului de refacere a structurii rutiere in primavara anului 2012.

	2.1.15.
	Tronson CM1-CM11 (Str.George Cosbuc)
	1.Nu s-a predat documentatia As Bulit.
	
	
	1.Nu s-a efectuat proba de etanseitate
	

	2.2.1.
	Tronson MN1-MN5 (Str.Jiului si Str.Panduri)
	1.Documentatia As Bulit este incompleta (s-a executat intre cminul CM 4 la CM 30 iar pe plan este desenat de la CM 4 la CM 26.1).
	1.Acte de calitate lipsa sau incomplete (lipsa atasamente, procese verbale de lucrari ascunse incomplete, nu exista acte de calitate de la producator pentru P.V.C. Dn 250 mm, etc.).
	1.R.N.C. Nr.1/25.05.2012
2.R.N.C. Nr.2/20.09.2012
	1.Nu s-a efectuat proba de etanseitate
	1. Lipsa scari de acces in caminele de vizitare.
2.Nu sunt inscriptionate caminele de vizitare cu placute de identificare.
3.Mai sunt de executat 6 racorduri de canalizare la imobilele 2, 2A, 1, X, X si 2 (de pa Calea Severinului).

	2.2.2.
	Tronson MN5-MN12 (Str.Panduri)
	1.Au fost desenate trasee de conducte de canalizare menajera care nu s-au executat. Zona care s-a executat este intre caminele de vizitare CM50÷Cm47.
2.Planul longitudinal AC-PL-016.1 : este desenata o zona care nu a fost realizata in teren intre CM50 si CRP2
	1.Lipsa acte de calitate (declaratii de conformitate de la producator, etc.)s.
	1.R.N.C. Nr.3/27.07.2012
	1.Nu s-a efectuat proba de etanseitate
	1. Lipsa scari de acces in caminele de vizitare.
2.Nu sunt inscriptionate caminele de vizitare cu placute de identificare.
3.Inelele din beton prefabricat Dn 100 cm nu sunt etansate.
4.Tronsonul CM 47 ÷ CM 47.1 este in contrapanta (CM 47.1 este montat mai sus cu 48 cm decat in documentatia de executie).

	2.2.5.
	Tronson MN15-MN14 (Calea Severinului)
	1.Nu s-a predat documentatia As Bulit.
	1.Lipsa documente de calitate de la producator pentru P.V.C. Dn 250 mm.
	
	1.Nu s-a efectuat proba de etanseitate intre caminele CM 190 si CRP 1 (L=29,00 m)
	1.Nu sunt inscriptionate caminele de vizitare cu placute de identificare.
2.Capacele din fonta nu sunt inscriptionate cu „Canal”.
3.Caminul de rupere de panta CPR1 este montat mai sus cu 30 cm decât in D.E.

	2.2.8.
	Tronson MN13-MN16 (Str.Susitei)
	1.S-a predat la C.I.P. Nr.2
	1.Lipsa la atasament  a anexei cu schita suprafetelor asfaltate cerute la plata.
2.Rapoartele de incercari nu sunt in original.
	
	
	1.Nu sunt inscriptionate caminele de vizitare cu placute de identificare.

	2.2.10.
	Tronson MN11-MN16 (Str.Tismana)
	1.Planul de situatie AC-PS-059:
-caminele de vizitare CM 117÷ CM 118 nerealizate in teren;
-tronsonul CM 118 ÷ CM 121 realizzat cu camine de vizitare dar nu s-a masurat cota radierului;
-tronsonul CM 121 + 175,00 m spre CM 125 realizat fara camine de vizitare.
2.Profilul longitudinal AC-PL-023: s-au executat 325,00 m intre CM 118 si CM 121 + 175,00 m.
	1.Documente de calitate intocmite gresit.
2.Exista neconcordanta intre declaratiile de conformitate si procesele verbale de lucrari ascunse (PVLA intocmit inainte de aprovizionarea cu nisip).
3.Registrul privind montarea elementelor prefabricate este intocmit gresit.
	
	1.Nu s-a efectuat proba de etanseitate
	1.S-au montat 175,00 m conducta de canalizare fara camine de vizitare.
2.Pe teren nu s-a gasit un camin de vizitare din cele patru montate.
3.Nu s-a prezentat un profil cu cotele radierelor de la caminele de vizitare de pe tronsonul realizat.


	2.4.2.
	Racorduri extindere canalizare – 996 buc.
	
	1.Lipsa acte de calitate pentru racordurile executate pe str.Jiului
	
	
	


2

